附件：冷库性能验证服务需求

1.根据每一项验证工作的具体内容及要求分别制定验证方案，包括验证的实施人员、对象、目标、测试项目、验证设备及监测系统描述、测点布置、时间控制、数据采集要求，以及实施验证的相关基础条件，验证方案需经企业质量负责人审核并批准后，方可实施。

2.验证完成后，需出具验证报告，包括验证实施人员、验证过程中采集的数据汇总、各测试项目数据分析图表、验证现场实景照片、各测试项目结果分析、验证结果总体评价等，验证报告由质量负责人审核和批准。

3.在验证过程中，根据验证数据分析，对设施设备运行或使用中可能存在的不符合要求的状况、监测系统参数设定的不合理情况等偏差，进行调整和纠正处理，使相关设施设备及监测系统能够符合规定的要求。

4. 温度分布特性的测试与分析，确定适宜试剂、药品存放的安全位置及区域；

5.温控设备运行参数及使用状况测试；

6. 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认；

7.开门作业对库房温度分布及药品储存的影响；

8.确定设备故障或外部供电中断的状况下，库房保温性能及变化趋势分析；

9.对本地区的高温或低温等极端外部环境条件，分别进行保温效果评估；

10.进行满载验证。

冷库清单：