（一）运维承包范围：

1、污水处理站设施操作及管理；

2、污水处理站的设施设备日常保养、维护维修及更换工作；

3、污水处理站的安全生产工作；

4、污水处理站自行监测药剂和油料的采购和保管工作；
5、消毒药剂及处理药剂采购保管投放；

6、全国污染源监测信息管理与共享平台每日数据填报工作；

7、全国排污许可证管理信息平台（公开端）月报、季报、年报的填报工作；

8、配合医院的各项工作，完成医院质量管理，6S管理等。

9、污水处理站淤泥清理及废液废渣收集转运暂存。

10、相关台账管理。

（二）运维服务要求：

1、巡检要求

（1）巡检、点检、维护、水处理过程中发现问题时，指派专人负责，及时解决。发现问题及时反应并跟踪处理，直到设备正常为止。

（2）除规定的点检外，每日进行2次巡查，上午和下午各对系统进行一次巡查，集中注意化学氧化系统，混凝沉淀系统，格栅系统等。每日2次巡查都需要填写当次巡检记录。

2、定期保养要求

一般情况下，设备每个月应保养一次，润滑油首次使用运行50-100小时需要更换，以后第三个月更换一次，不得过满或欠缺，并提供详细的保养记录。

3、取样分析

正常情况下每班采样分析水样一份，采取污水处理进出水各一份，采样要求及时、认真如实记录，并对采集的水样进行检测，根据排污许可证及生态环境局要求，定期配合医院安排对排放污水、废气、噪音等进行次检测，并出具国家认可的第三方检验（测）机构出具（CMA或CNAS等）认证的污水环保检测报告，检测报告提供一份甲方存档。具体检测项目如下表，后续如果排污许可证及生态环境局要求的检测内容及检测频率发生变化，响应供应商必须无条件的按时完成检测内容，或遇报告不符，需增加检测频次的，采购人不再另行增加任何费用。

污水处理站采用现有工艺流程运行，废水经处理后排入城市污水管道，污水排放需按照环保部门要求,出水指标按《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）预处理标准执行，并达到排污许可证的相关要求。

- 4、根据排污许可证及生态环境局要求，按要求配合院方安排具有相应资质的第三方检测机构对污水处理站周边空气污染物进行监测，并出具报告，检测报告需提供一份甲方存档。空气污染物监测种类按《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）表3执行，噪声监测种类按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类执行。
5、核心运营 - 中控平台：负责智慧云平台系统的管理及数据处理​	对智慧云平台系统数据进行实时监控，15 分钟内现场确认报警信息，历史数据每季度、每年备份，实行权限分级管理。

- 大气污染物无组织排放表

| 序号 | 检测类别 | 污染物种类 | 排放限值 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 硫化氢 | 0.03mg/Nm3 | 1次/1季度 |
| 2 | 废气 | 氨（氨气） | 1.0mg/Nm3 | 1次/1季度 |
| 3 | 废气 | 臭气浓度 | 10 | 1次/1季度 |
| 4 | 废气 | 甲烷 | 1% | 1次/1季度 |
| 5 | 废气 | 氯（氯气） | 0.1mg/Nm3 | 1次/1季度 |

- （三）运维设备清单表
具体设备清单数量型号以现场清点为准

| 序号 | 处理单元 / 车间名称 | 对应设备及系统明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 格栅池 | 格栅机、格栅渣转运设备 |
| 2 | 调节池 | 提升泵、搅拌机 |
| 3 | 好氧池 | 内回流泵、曝气系统 |
| 4 | 沉淀池 | 外回流泵、斜管填料 |
| 5 | 混凝池 | 搅拌机、PAC 加药系统、PAM 加药系统 |
| 6 | 消毒池 | 加药系统 |
| 7 | 污泥池 | 污泥泵、排泥系统 |
| 8 | 风机房 | 曝气风机 |
| 9 | 电控室 | 电控系统、通讯系统 |
| 10 | 加药间 | 氯加药设备、PAC 投加设备、PAM 投加设备、紫外线设备 |
| 11 | 脱水间 | 污泥脱水机 |
| 12 | 提升间 | 提升梯 |
| 13 | 废气处理间 | 紫外线光解器、离心风机、碳箱、废气管道 |
| 14 | 新风系统 | 轴流风机、通风管道 |
| 15 | 传染病预处理系统 | 电控系统、排水系统、加药系统、脱氯系统、提升泵、搅拌机、格栅机、格栅渣转运设备、排水泵 |

- 包括但不限于清单内的日常维运及保养，提供2000元以下/次更换件。

- （四）自行监测要求
附件1：大气污染物无组织排放表

| 序号 | 检测类别 | 污染物种类 | 排放限值 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 硫化氢 | 0.03mg/Nm3 | 1次/1季度 |
| 2 | 废气 | 氨（氨气） | 1.0mg/Nm3 | 1次/1季度 |
| 3 | 废气 | 臭气浓度 | 10 | 1次/1季度 |
| 4 | 废气 | 氨（氨气） | 1.0mg/Nm3 | 1次/1季度 |
| 5 | 废气 | 甲烷 | 1% | 1次/1季度 |
| 6 | 废气 | 氯（氯气） | 0.1mg/Nm3 | 1次/1季度 |
| 7 | 废气 | 氯（氨气） | 0.1mg/Nm3 | 1次/1季度 |
| 8 | 废气 | 臭气浓度 | 10 | 1次/1季度 |
| 9 | 废气 | 甲烷 | 1% | 1次/1季度 |
| 10 | 废气 | 硫化氢 | 0.03mg/Nm3 | 1次/1季度 |

| 序号 | 检测类别 | 项目 | 排放限值 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 昼间55dB、夜间45dB | 1次/1年 |

附件2：噪音排放信息

附件3：废水自行监测要求

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | pH值 | 自动 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 12h/次 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |
| 2 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 色度 | 手工 | / | / | / |  |
| 3 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 悬浮物 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/周 | 重量法 GB11901 |  |
| 4 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 五日生化需氧量 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 重铬酸盐法 GB11914 |  |
| 5 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 化学需氧量 | 自动 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/周 | 稀释与接种法 GB7448 |  |
| 6 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 总α放射性 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 总α放射性的测定 厚源法（HJ898-2017） |  |
| 7 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 总β放射性 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 总β放射性的测定 厚源法 （HJ899-2017） |  |
| 8 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 亚甲蓝分光光度法 GB7494 |  |
| 9 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 总汞 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87 |  |
| 10 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 总镉 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 镉的测定 双硫腙分光光度法GB 7471-87 |  |
| 11 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 总铬 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 |  |
| 12 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 六价铬 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |  |
| 13 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 总砷 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 |  |
| 14 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 总铅 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 铅的测定 双硫腙分光光度法GB 7470-87 |  |
| 15 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 总银 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 火焰原子吸收分光光度法（GB119079） |  |
| 16 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 总氮（以N计） | 手工 | / | / | / |  |
| 17 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 手工 | / | / | / |  |
| 18 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 总磷（以P计） | 手工 | / | / | / |  |
| 19 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 石油类 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 红外光度法 GB/T16488 |  |
| 20 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 动植物油 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 红外光度法 GB/T16488 |  |
| 21 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 挥发酚 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 |  |
| 22 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 流量 | 自动 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 4次/日 |  |  |
| 23 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 总氰化物 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 异烟酸-吡唑啉酮比色法 GB787486 |  |
| 24 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 总余氯（以Cl计） | 手工 | / | / | /,/,/ |  |
| 25 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005） |  |
| 26 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 肠道致病菌 | 手工 | / | / | / |  |
| 27 | 废水 | DW001 | 污水处理站废水总排口 | 肠道病毒 | 手工 | / | / | / |  |
| 28 | 废水 | DW002 | 传染病污水总排放口 | 结核杆菌 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005） |  |
| 29 | 废水 | DW002 | 传染病污水总排放口 | 总α放射性 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 厚源法（EJ/T 1075） |  |
| 30 | 废水 | DW002 | 传染病污水总排放口 | 总β放射性 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 蒸发法（EJ/T900） |  |
| 31 | 废水 | DW002 | 传染病污水总排放口 | 总汞 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87 |  |
| 32 | 废水 | DW002 | 传染病污水总排放口 | 总镉 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 镉的测定 双硫腙分光光度法GB 7471-87 |  |
| 33 | 废水 | DW002 | 传染病污水总排放口 | 总铬 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 |  |
| 34 | 废水 | DW002 | 传染病污水总排放口 | 六价铬 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |  |
| 35 | 废水 | DW002 | 传染病污水总排放口 | 总砷 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 |  |
| 36 | 废水 | DW002 | 传染病污水总排放口 | 总铅 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |  |
| 37 | 废水 | DW002 | 传染病污水总排放口 | 总银 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 火焰原子吸收分光光度法（GB119079） |  |
| 38 | 废水 | DW002 | 传染病污水总排放口 | 总氮（以N计） | 手工 | / | / | / |  |
| 39 | 废水 | DW002 | 传染病污水总排放口 | 总磷（以P计） | 手工 | / | / | / |  |
| 40 | 废水 | DW002 | 传染病污水总排放口 | 肠道致病菌 | 手工 | / | / | / |  |
| 41 | 废水 | DW002 | 传染病污水总排放口 | 肠道病毒 | 手工 | / | / | / |  |